## Foglio1
ALLEGATO 1
COMUNE DI VIMECATE
elenco edifici
Edificio: | Scuola Elementare "Don Milani" | Codice: | 01 | Edificio: | Scuola Materna "Ponti" | Codice: | 10
Ubicazione: | Via Mascagni, 2 |  |  | Ubicazione: | Via De Castillia, 16
Edificio: | Scuola Media "Saltini" | Codice: | 02 | Edificio: | Scuola Materna "Perrault" | Codice: | 11
Ubicazione: | Via Lodovica, 9 |  |  | Ubicazione: | Via Isarco, 24
Edificio: | Scuola Elementare "Da Vinci" | Codice: | 03 | Edificio: | Scuola Media "Calvino" | Codice: | 12
Ubicazione: | Via Damiano Chiesa, 1 |  |  | Ubicazione: | Via Mascagni, 4
Edificio: | Scuola Elementare "Filiberto" | Codice: | 04 | Edificio: | Scuola Materna "Collodi" | Codice: | 13
Ubicazione: | Piazzale Martiri Vimercatesi |  |  | Ubicazione: | Via Don Lualdi
Edificio: | Biblioteca | Codice: | 05 | Edificio: | Scuola Elementare "Ungaretti" | Codice: | 14
Ubicazione: | Via Battisti |  |  | Ubicazione: | Via Don Lualdi, 7
Edificio: | Municipio "Palazzo Trotti" | Codice: | 06 | Edificio: | Scuola Materna "Andersen" | Codice: | 16
Ubicazione: | Piazza Unità d'Italia, 1 |  |  | Ubicazione: | Via Fiume, 4
Edificio: | Scuola Media "Manzoni" | Codice: | 07 | Edificio: | Asilo Nido "Oplà" Oreno | Codice: | 18
Ubicazione: | Piazzale Martiri Vimercatesi, 1 |  |  | Ubicazione: | Via Isarco, 24
Edificio: | Scuola Elementare "Ada Negri" | Codice: | 08 | Edificio: | Asilo Nido "Oplà" Ruginello | Codice: | 19
Ubicazione: | Via Matteotti, 16 |  |  | Ubicazione: | Via Diaz, 42
Edificio: | Scuola Materna "Rodari" | Codice: | 09 | Edificio: | Spazio Città | Codice: | 20
Ubicazione: | Via Galbussera, 14 |  |  | Ubicazione: | Via Giovanni XXIII, 23

## Foglio2
COMUNE DI VIMERCATE
consumi gas metano
|  |  | CONSUMO (Smc) da ottobre a ottobre di ciascun anno | CONSUMO NORMALIZZATO (Smc) da ottobre a ottobre di ciascun anno
CODICE | EDIFICIO | PDR | 2013 / 2014 | 2013 / 2014 | MEDIA
01 | Scuola Elementare "Don Milani" | 00883200423337 | 67579 | 75244 | 75244 | Smc
02 | Scuola Media "Saltini" | 00883200481756 | 62427 | 69508 | 69508 | Smc
03 | Scuola Elementare "Da Vinci" | 00883204358745 | 43785 | 48751 | 48751 | Smc
04 | Scuola Elementare "Filiberto" | 00883200410524 | 51441 | 57276 | 57276 | Smc
|  | 00883200410532 | 3838 | 4274 | 4274 | Smc
05 | Biblioteca | 00883200388233 | 32325 | 35992 | 35992 | Smc
06 | Municipio "Palazzo Trotti" | 00883200388514 | 14613 | 16271 | 16271 | Smc
|  | 00883200388506 | 20072 | 22349 | 22349 | Smc
07 | Scuola Media "Manzoni" | 00883200410557 | 88349 | 98370 | 98370 | Smc
08 | Scuola Elementare "Ada Negri" | 00883200480295 | 35120 | 39104 | 39104 | Smc
|  | 00883200480303 | 637 | 709 | 709 | Smc
09 | Scuola Materna "Rodari" | 00883200455834 | 18219 | 20285 | 20285 | Smc
10 | Scuola Materna "Ponti" | 00883200386526 | 27289 | 30385 | 30385 | Smc
11 - 18 | Scuola Materna "Perrault" + Asilo Nido "Oplà" Oreno | 00883200469413 | 17671 | 19675 | 19675 | Smc
12 | Scuola Media "Calvino" | 00883200423329 | 30298 | 33735 | 33735 | Smc
13 | Scuola Materna "Collodi" | 00883200445900 | 17807 | 19826 | 19826 | Smc
14 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 00883200445918 | 27220 | 30307 | 30307 | Smc
16 | Scuola Materna "Andersen" | 00883200438210 | 21900 | 24384 | 24384 | Smc
19 | Asilo Nido "Oplà" Ruginello | 00883200445777 | 10144 | 11295 | 11295 | Smc
20 | Spazio Città | 00883200388548 | 2002 | 2229 | 2229 | Smc
|  |  |  | TOTALE: | 659969 | Smc
GRADI GIORNO DI RIFERIMENTO (centralina ARPA di Agrate Brianza - MB):
| STAGIONE TERMICA | GG | N° GIORNI
| STANDARD | 2404 | 183
| 2013/2014 | 2159 | 183

## Foglio3
COMUNE DI VIMERCATE
consumi energia elettrica
CONSUMO (kWh) da ottobre a ottobre di ciascun anno
CODICE | EDIFICIO | POD | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 | 2013 / 2014 | MEDIA 2012 / 2014
01 | Scuola Elementare "Don Milani" | IT001E15763934 | 81279 | 85133 | 83436 | 68291 | 87990 | 87286 | 87638 | kWh
02 | Scuola Media "Saltini" | IT001E14666500 | 9765 | 10109 | 10858 | 10097 | 9722 | 10690 | 10206 | kWh | mensa
|  | IT001E15772326 | 44182 | 46953 | 40907 | 42385 | 42510 | 43525 | 43017.5 | kWh
|  | IT001E14666486 | 14260 | 16919 | 17801 | 16611 | 15945 | 16679 | 16312 | kWh
03 | Scuola Elementare "Da Vinci" | IT001E15781656 | 121872 | 115960 | 124660 | 120777 | 116558 | 112467 | 114512.5 | kWh
04 | Scuola Elementare "Filiberto" | IT001E15765032 | 112566 | 109851 | 115601 | 96917 | 103240 | 102784 | 103012 | kWh
|  | IT001E14015526 | 1023 | 1061 | 1065 | 1141 | 1041 | 1019 | 1030 | kWh
05 | Biblioteca | IT001E00238269 | 348589 | 287451 | 258116 | 293509 | 248887 | 214451 | 231669 | kWh
06 | Municipio "Palazzo Trotti" | IT001E15780379 | 125528 | 118928 | 109110 | 102021 | 96715 | 97858 | 97286.5 | kWh
|  | IT001E15754829 | 23878 | 25530 | 26562 | 25458 | 28912 | 35487 | 32199.5 | kWh
07 | Scuola Media "Manzoni" | IT001E15780309 | 86946 | 82947 | 81980 | 72565 | 90171 | 84356 | 87263.5 | kWh
08 | Scuola Elementare "Ada Negri" | IT001E15775280 | 43159 | 39961 | 44707 | 47624 | 47284 | 48239 | 47761.5 | kWh
09 | Scuola Materna "Rodari" | IT001E14540295 | 46150 | 18466 | 32537 | 24829 | 29401 | 27227 | 28314 | kWh
10 | Scuola Materna "Ponti" | IT001E14075331 | 47195 | 58175 | 49979 | 46465 | 53706 | 50659 | 52182.5 | kWh
11 | Scuola Materna "Perrault" | IT001E15241815 | 24872 | 25330 | 24739 | 23243 | 24751 | 24186 | 24468.5 | kWh
12 | Scuola Media "Calvino" | IT001E15776314 | 31650 | 38451 | 36923 | 35202 | 36175 | 38203 | 37189 | kWh
13 | Scuola Materna "Collodi" | IT001E15241816 | 20080 | 19996 | 19650 | 20963 | 17705 | 22131 | 19918 | kWh
14 | Scuola Elementare "Ungaretti" | IT001E14577188 | 29210 | 29449 | 29713 | 26239 | 29705 | 29474 | 29589.5 | kWh
16 | Scuola Materna "Andersen" | IT001E15776310 | 25791 | 33295 | 30252 | 30961 | 31467 | 35406 | 33436.5 | kWh
18 | Asilo Nido "Oplà" Oreno | IT001E14546382 | 3194 | 4264 | 4613 | 3763 | 4390 | 3530 | 3960 | kWh
19 | Asilo Nido "Oplà" Ruginello | IT001E15784378 | 4993 | 11962 | 13768 | 12494 | 14333 | 13925 | 14129 | kWh
20 | Spazio Città | - | utenza allacciata all'edificio 06 Municipo "Palazzo Trotti" POD IT001E15780379
|  |  | - DATI FORNITI A SCOPO INFORMATIVO - |  |  |  |  | TOTALE: | 1115095 | kWh
- NON UTILIZZATI NEI CALCOLI -

## Foglio4
ALLEGATO 2
COMUNE DI VIMERCATE
caratteristiche edifici e impianti
VIMERCATE: STATO IMPIANTI - CONSUMI
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Elementare "Don Milani" |  |  |  |  | Codice: | 01
Ubicazione: |  | Via Mascagni, 2
Volume lordo riscaldato: |  | 23562 | m3
Superficie utile: |  | 4745 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | BIKLIM MOD. PR1-300
Potenza: |  | 2x 385,8 | kW |  |  | Anno: | 1981
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento e ACS
Marca / Modello: |  | n.d.
Potenza: |  | 32 | kW |  |  | Anno: | n.d.
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200423337 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 67579 |  |  | 75244
Consumo medio: |  | 75244 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 44243.47 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E15763934 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 87990
2013/2014 |  | 87286
Consumo medio: |  | 87638 | kWh
Spesa economica: |  | 16563.582 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Sostituzione generatore di calore, installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Riqualificazione del sistema di riscaldamento palestra e tribune
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Media "Saltini" |  |  |  |  | Codice: | 02
Ubicazione: |  | Via Lodovica, 9
Volume lordo riscaldato: |  | 18594 | m3
Superficie utile: |  | 3629 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | BIKLIM MOD. PR1-600
Potenza: |  | 2x 774,4 | kW |  |  | Anno: | 1981
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento e ACS
Marca / Modello: |  | n.d.
Potenza: |  | 32 | kW |  |  | Anno: | n.d.
Tipologia generatore di calore: |  | boiler ACS - gas metano
Utilizzo: |  | ACS
Marca / Modello: |  | HEIZER
Potenza: |  | 26.7 | kW |  |  | Anno: | 2002
Tipologia generatore di calore: |  | boiler elettrici - n.1 (2000 W) - n.1 (1200 W)
Utilizzo: |  | ACS
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200481756 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 62427 |  |  | 69508
Consumo medio: |  | 69508 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 40870.7 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E14666500 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 9722
2013/2014 |  | 10690
Consumo medio: |  | 10206 | kWh
Spesa economica: |  | 1928.934 | €
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E15772326 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 42510
2013/2014 |  | 43525
Consumo medio: |  | 43017.5 | kWh
Spesa economica: |  | 8130.3075 | €
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E14666486 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 15945
2013/2014 |  | 16679
Consumo medio: |  | 16312 | kWh
Spesa economica: |  | 3082.968 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Sostituzione generatore di calore, installazione elettropompe inverter, valvole termostatiche e isolamento copertura Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Elementare "Da Vinci" |  |  |  |  | Codice: | 03
Ubicazione: |  | Via Damiano Chiesa, 1
Volume lordo riscaldato: |  | 21221 | m3
Superficie utile: |  | 4310 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia condensazione - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento e ACS
Marca / Modello: |  | RAVASIO MOD. TRM 370 CND
Potenza: |  | 439 | kW |  |  | Anno: | 2008
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento e ACS
Marca / Modello: |  | BIASI MOD. NTN-AR350
Potenza: |  | 450.3 | kW |  |  | Anno: | 1997
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883204358745 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 43785 |  |  | 48751
Consumo medio: |  | 48751 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 28665.59 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E15781656 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 116558
2013/2014 |  | 112467
Consumo medio: |  | 114512.5 | kWh
Spesa economica: |  | 21642.8625 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Installazione elettropompe inverter, valvole termostatiche e coibentazione pareti esterne con rivestimento a cappotto Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
E' interesse del Comune poter contabilizzare separatamente i consumi di ACS del "centro cottura" e della palestra; è desiderato l'inserimento di un contacalorie sulla linea che alimenta il "centro cottura" o in alternativa l'installazione di sistemi di generazione separati con utenza dedicata al "centro cottura". (Lo storico consumi gas metano include anche i consumi del "centro cottura")
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Elementare "Filiberto" |  |  |  |  | Codice: | 04
Ubicazione: |  | Piazzale Martiri Vimercatesi
Volume lordo riscaldato: |  | 24013 | m3
Superficie utile: |  | 4246 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | BIASI MOD. AR-TN400
Potenza: |  | 2x 516,2 | kW |  |  | Anno: | 1982
Tipologia generatore di calore: |  | boiler elettrici - n.10 (1200 W)
Utilizzo: |  | ACS
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200410524 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 51441 |  |  | 57276
Consumo medio: |  | 57276 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 33678.29 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | SAN GIORGIO MEGA 80
Potenza: |  | 29.5 | Kw |  |  | Anno: | 1984
Tipologia generatore di calore: |  | boiler ACS - gas metano
Utilizzo: |  | ACS
Marca / Modello: |  | HEIZER 360 lt
Potenza: |  | 22.9 | kW |  |  | Anno: | 2000
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200410532 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 3838 |  |  | 4274
Consumo medio: |  | 4274 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 2513.11 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E15765032 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 103240
2013/2014 |  | 102784
Consumo medio: |  | 103012 | kWh
Spesa economica: |  | 19469.268 | €
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E14015526 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 1041
2013/2014 |  | 1019
Consumo medio: |  | 1030 | kWh
Spesa economica: |  | 194.67 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Sostituzione generatore di calore, installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Riqualificazione del sistema di riscaldamento palestra
Comune: | Vimercate
Edificio: | Biblioteca |  |  |  |  | Codice: | 05
Ubicazione: |  | Via Battisti
Volume lordo riscaldato: |  | 16037 | m3
Superficie utile: |  | 3304 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | BIKLIM MOD. PR1-H 300
Potenza: |  | 385.8 | kW |  |  | Anno: | n.d.
Tipologia generatore di calore: |  | unità trattamento aria
Utilizzo: |  | condizionamento
Marca / Modello: |  | BLUE BOX - TETRIS ST 1PS 27.4
Tipologia generatore di calore: |  | boiler elettrici - n.3 (1200 W)
Utilizzo: |  | ACS
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200388233 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 32325 |  |  | 35992
Consumo medio: |  | 35992 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 21163.3 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E00238269 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 248887
2013/2014 |  | 214451
Consumo medio: |  | 231669 | kWh
Spesa economica: |  | 43785.441 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Sostituzione generatore di calore Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Installazione sistema di schermature solari per vetrate e lucernari al fine di ridurre il carico termico estivo
Comune: | Vimercate
Edificio: | Municipio "Palazzo Trotti" |  |  |  |  | Codice: | 06
Ubicazione: |  | Piazza Unità d'Italia, 1
Volume lordo riscaldato: |  | 7678 | m3 | 4637 | m3
Superficie utile: |  | 1755 | m2 | 1017 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia condensazione - gas metano (edificio EST)
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | HOVAL MOD. ULTRAGAS 400D
Potenza: |  | 376 | kW |  |  | Anno: | 2010
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano (edificio OVEST)
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | BIKLIM MOD. PR1-250
Potenza: |  | 321 | kW |  |  | Anno: | n.d.
Tipologia generatore di calore: |  | unità trattamento aria
Utilizzo: |  | condizionamento (uffici area pianificazione)
Marca / Modello: |  | BLUE BOX - modello ALFA CF 101 ST LN - potenza 26,3 Kw
Note: n.1 unità trattamento aria condizionata (locale server "ufficio CED") - potenza 3 Kw
Note: n.1 unità trattamento aria condizionata (locale telefonia "CENTRO STELLA") - potenza 3 Kw
Tipologia generatore di calore: |  | boiler elettrici - n.3 (1200 W)
Utilizzo: |  | ACS
Storico consumi GAS METANO: (edificio EST)
PdR fornitura: 00883200388514 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 14613 |  |  | 16271
Consumo medio: |  | 16271 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 9567.35 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi GAS METANO: (edificio OVEST)
PdR fornitura: 00883200388506 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 20072 |  |  | 22349
Consumo medio: |  | 22349 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 13141.21 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA: (edificio EST)
POD fornitura: IT001E15780379 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 96715
2013/2014 |  | 97858
Consumo medio: |  | 97286.5 | kWh
Spesa economica: |  | 18387.1485 | €
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA: (edificio OVEST)
POD fornitura: IT001E15754829 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 28912
2013/2014 |  | 35487
Consumo medio: |  | 32199.5 | kWh
Spesa economica: |  | 6085.7055 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Edificio EST: Installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche Edificio OVEST: Sostituzione generatore di calore, installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche Edificio EST e Edificio OVEST: Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Media "Manzoni" |  |  |  |  | Codice: | 07
Ubicazione: |  | Piazzale Martiri Vimercatesi, 1
Volume lordo riscaldato: |  | 32229 | m3
Superficie utile: |  | 6263 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | BIKLIM MOD. PR1-600
Potenza: |  | 771 | kW |  |  | Anno: | n.d.
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | BIASI MOD. NTN-AR800
Potenza: |  | 1029.2 | kW |  |  | Anno: | 1998
Tipologia generatore di calore: |  | boiler ACS - gas metano
Utilizzo: |  | ACS
Marca / Modello: |  | SYLBER
Potenza: |  | circa 21 | kW |  |  | Anno: | 2004
Tipologia generatore di calore: |  | boiler ACS - gas metano
Utilizzo: |  | ACS
Marca / Modello: |  | HEIZER
Potenza: |  | 19.7 | kW |  |  | Anno: | 2002
Tipologia generatore di calore: |  | boiler elettrici - n.4 (1200 W) - n. 1 (1500 W)
Utilizzo: |  | ACS
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200410557 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 88349 |  |  | 98370
Consumo medio: |  | 98370 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 57841.56 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E15780309 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 90171
2013/2014 |  | 84356
Consumo medio: |  | 87263.5 | kWh
Spesa economica: |  | 16492.8015 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Sostituzione generatore di calore, installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Sostituzione serramenti La centrale termica è a servizio anche dell'ala di immobile dato in concessione d'uso all'istituto provinciale IPIA, è desiderabile l'inserimento di un contacalorie per una possibile ripartizione dei costi. (Lo storico consumi gas metano include anche i consumi dell'ala di immobile dato in concessione d'uso)
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Elementare "Ada Negri" |  |  |  |  | Codice: | 08
Ubicazione: |  | Via Matteotti, 16
Volume lordo riscaldato: |  | 14668 | m3
Superficie utile: |  | 2814 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia condensazione - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | RAVASIO MOD. MDL-200
Potenza: |  | 200 | kW |  |  | Anno: | 2008
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | RAVASIO MOD. TRM-150 3GF
Potenza: |  | 160 | kW |  |  | Anno: | 2010
Tipologia generatore di calore: |  | boiler ACS - gas metano
Utilizzo: |  | ACS
Marca / Modello: |  | BOSCHETTI
Potenza: |  | n.d. | kW |  |  | Anno: | n.d.
Tipologia generatore di calore: |  | boiler ACS - gas metano
Utilizzo: |  | ACS
Marca / Modello: |  | HEIZER
Potenza: |  | 19.5 | kW |  |  | Anno: | 2012
Tipologia generatore di calore: |  | boiler elettrici - n.2 (1200 W)
Utilizzo: |  | ACS
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200480303 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 637 |  |  | 709
Consumo medio: |  | 709 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 416.89 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200480295 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 35120 |  |  | 39104
Consumo medio: |  | 39104 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 22993.15 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E15775280 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 47284
2013/2014 |  | 48239
Consumo medio: |  | 47761.5 | kWh
Spesa economica: |  | 9026.9235 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Sostituzione serramenti
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Materna "Rodari" |  |  |  |  | Codice: | 09
Ubicazione: |  | Via Galbussera, 14
Volume lordo riscaldato: |  | 5275 | m3
Superficie utile: |  | 1185 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento e ACS
Marca / Modello: |  | BIKLIM MOD. PR1-200
Potenza: |  | 2x 260 | kW |  |  | Anno: | 1981
Tipologia generatore di calore: |  | boiler elettrici - n.3 (1200 W)
Utilizzo: |  | ACS
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200455834 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 18219 |  |  | 20285.0573
Consumo medio: |  | 20285.0573 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 11927.61 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E14540295 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 29401
2013/2014 |  | 27227
Consumo medio: |  | 28314 | kWh
Spesa economica: |  | 5351.346 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Sostituzione generatore di calore, installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche N.B.: la centrale termica produce ACS per la sola cucina (utilizzata solamente come scalda vivande) Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Isolamento manto di copertura mediante sostituzione dell'esistente con lastre coibentate
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Materna "Ponti" |  |  |  |  | Codice: | 10
Ubicazione: |  | Via De Castillia, 16
Volume lordo riscaldato: |  | 11814 | m3
Superficie utile: |  | 2083 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | BIKLIM MOD. PR 92250
Potenza: |  | 2x 320 | kW |  |  | Anno: | n.d.
Tipologia generatore di calore: |  | boiler elettrici - n.10 (1200 W - 2000 W)
Utilizzo: |  | ACS
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200386526 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 27289 |  |  | 30385
Consumo medio: |  | 30385 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 17866.38 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E14075331 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 53706
2013/2014 |  | 50659
Consumo medio: |  | 52182.5 | kWh
Spesa economica: |  | 9862.4925 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Sostituzione generatore di calore, installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Materna "Perrault" + Asilo Nido "Oplà" Oreno |  |  |  |  | Codice: | 11 - 18
Ubicazione: |  | Via Isarco, 24
Volume lordo riscaldato: |  | 5521 | m3
Superficie utile: |  | 1197 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento e ACS
Marca / Modello: |  | ECOFLAM MOD. ECOMAX 14 HT
Potenza: |  | 2x 163,9 | kW |  |  | Anno: | 1995
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200469413 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 17671 |  |  | 19675
Consumo medio: |  | 19675 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 11568.9 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA: (Scuola Materna "Perrault")
POD fornitura: IT001E15241815 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 24751
2013/2014 |  | 24186
Consumo medio: |  | 24468.5 | kWh
Spesa economica: |  | 4624.5465 | €
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA: (Asilo Nido "Oplà" Oreno)
POD fornitura: IT001E14546382 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 4390
2013/2014 |  | 3530
Consumo medio: |  | 3960 | kWh
Spesa economica: |  | 748.44 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Sostituzione generatore di calore Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Media "Calvino" |  |  |  |  | Codice: | 12
Ubicazione: |  | Via Mascagni, 4
Volume lordo riscaldato: |  | 12447 | m3
Superficie utile: |  | 2512 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | RIELLO MOD. RTQ 350
Potenza: |  | 448 | kW |  |  | Anno: | 2005
Tipologia generatore di calore: |  | boiler ACS - gas metano
Utilizzo: |  | ACS
Marca / Modello: |  | BOSCHETTI
Potenza: |  | n.d. | kW |  |  | Anno: | n.d.
Tipologia generatore di calore: |  | boiler ACS - gas metano
Utilizzo: |  | ACS
Marca / Modello: |  | HEIZER
Potenza: |  | circa 10 | kW |  |  | Anno: | n.d.
Tipologia generatore di calore: |  | boiler elettrici - n.1 (1200 W)
Utilizzo: |  | ACS
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200423329 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 30298 |  |  | 33735
Consumo medio: |  | 33735 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 19836.18 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E15776314 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 36175
2013/2014 |  | 38203
Consumo medio: |  | 37189 | kWh
Spesa economica: |  | 7028.721 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Sostituzione generatore di calore, installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Sostituzione serramenti (superficie di circa 388,5 mq) [INTERVENTO DESIDERATO PRIORITARIO] Separazione circuito riscaldamento palestra
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Materna "Collodi" |  |  |  |  | Codice: | 13
Ubicazione: |  | Via Don Lualdi
Volume lordo riscaldato: |  | 4737 | m3
Superficie utile: |  | 868 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | BIKLIM MOD. PR1-130
Potenza: |  | 167 | kW |  |  | Anno: | 1981
Tipologia generatore di calore: |  | boiler ACS - gas metano
Utilizzo: |  | ACS
Marca / Modello: |  | MTS GROUP
Potenza: |  | 8.4 | kW |  |  | Anno: | n.d.
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200445900 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 17807 |  |  | 19826
Consumo medio: |  | 19826 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 11657.69 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E15241816 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 17705
2013/2014 |  | 22131
Consumo medio: |  | 19918 | kWh
Spesa economica: |  | 3764.502 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Sostituzione generatore di calore, installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Elementare "Ungaretti" |  |  |  |  | Codice: | 14
Ubicazione: |  | Via Don Lualdi, 7
Volume lordo riscaldato: |  | 9752 | m3
Superficie utile: |  | 1530 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | Caldaia condensazione - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento e ACS
Marca / Modello: |  | HOVAL MOD. ULTRAGAS 250
Potenza: |  | 235 | kW |  |  | Anno: | 2009
Tipologia generatore di calore: |  | boiler elettrici - n.1 (1200 W)
Utilizzo: |  | ACS
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200445918 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 27220 |  |  | 30307
Consumo medio: |  | 30307 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 17820.52 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E14577188 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 29705
2013/2014 |  | 29474
Consumo medio: |  | 29589.5 | kWh
Spesa economica: |  | 5592.4155 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Comune: | Vimercate
Edificio: | Scuola Materna "Andersen" |  |  |  |  | Codice: | 16
Ubicazione: |  | Via Fiume, 4
Volume lordo riscaldato: |  | 8938 | m3
Superficie utile: |  | 1964 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia condensazione - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | HOVAL MOD. ULTRAGAS 300
Potenza: |  | 282.8 | kW |  |  | Anno: | 2013
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia standard - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento
Marca / Modello: |  | BIASI MOD. NTN-AR 250
Potenza: |  | 321.6 | kW |  |  | Anno: | 2002
Tipologia generatore di calore: |  | pompa di calore elettrica EMMETI EQ300es (max 2050 W)
Utilizzo: |  | ACS
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200438210 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 21900 |  |  | 24384
Consumo medio: |  | 24384 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 14337.79 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E15776310 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 31467
2013/2014 |  | 35406
Consumo medio: |  | 33436.5 | kWh
Spesa economica: |  | 6319.4985 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Installazione elettropompe inverter e valvole termostatiche Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Comune: | Vimercate
Edificio: | Asilo Nido "Oplà" Ruginello |  |  |  |  | Codice: | 19
Ubicazione: |  | Via Diaz, 42
Volume lordo riscaldato: |  | 1748 | m3
Superficie utile: |  | 358 | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia condensazione - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento e ACS
Marca / Modello: |  | BONGIOANNI MOD. MULTIDEA.ECO 60
Potenza: |  | 54 | kW |  |  | Anno: | 2011
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200445777 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 10144 |  |  | 11295
Consumo medio: |  | 11295 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 6641.46 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
POD fornitura: IT001E15784378 |  | Consumo reale [kWh]
2012/2013 |  | 14333
2013/2014 |  | 13925
Consumo medio: |  | 14129 | kWh
Spesa economica: |  | 2670.381 | €
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI:
Comune: | Vimercate
Edificio: | Spazio Città |  |  |  |  | Codice: | 20
Ubicazione: |  | Via Giovanni, 23
Volume lordo riscaldato: |  | N.D. | m3
Superficie utile: |  | N.D. | m2
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia tiraggio forzato - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento + acs
Marca / Modello: |  | RIELLO
Potenza: |  | < 35 | kW |  |  | Anno: | n.d.
Tipologia generatore di calore: |  | caldaia tiraggio forzato - gas metano
Utilizzo: |  | riscaldamento + acs
Marca / Modello: |  | RIELLO
Potenza: |  | < 35 | kW |  |  | Anno: | n.d.
Tipologia generatore di calore: |  | unità trattamento aria
Utilizzo: |  | condizionamento (uffici spazio città)
Marca / Modello: |  | modello DAIKIN RR125B8 W1B - potenza 10 Kw
Storico consumi GAS METANO:
PdR fornitura: 00883200388548 |  | Consumo reale [Sm3] |  |  | Consumo normalizzato GG [Sm3]
Stagione termica 2012/2013 |  | - |  |  | -
Stagione termica 2013/2014 |  | 2002 |  |  | 2229
Consumo medio: |  | 2229 | Sm3 |  | GG 2012/2013 |  | 2636
Spesa economica: |  | 1310.65 | € |  | GG 2013/2014 |  | 2159
Storico consumi ENERGIA ELETTRICA:
utenza allacciata all'edificio 06 Municipo "Palazzo Trotti" POD IT001E15780379
INTERVENTI MIGLIORATIVI OBBLIGATORI:
Installazione sistema di telegestione e telecontrollo
INTERVENTI MIGLIORATIVI DESIDERATI: